## Hierarchie
Naam | Hierarchie | Definitie | Opmerking | Opmerkingen WvR 22-08-2023
Persleidingsysteem | 1 | Een systeem voor transport van afvalwater met een enkele persleiding of een netwerk van persleidingen | Geen vaste leidinggegevens
Persleiding | 2 | Een gesloten leiding waarin het afvalwater door middel van overdruk wordt getransporteerd. | Leidingkenmerken zelfde als Leidingsegment
Leidingsegment | 3 | Deel van een persleiding begrensd door wijziging materiaal, wijziging afmeting, lokatie inprikpunt of lokatie appendages | Leidingkenmerken zelfde als Persleiding
Buisdeel | 4 | Het buisdeel dat samen met andere buisdelen de leiding vormt | Geen vaste leidinggegevens | Wat is het verschil tussen een buisdeel en een leidingsegment?

## VasteGegevens
Huidige invulling GWSW
|  | Kenmerk | Waardetype | Verplicht in dataset? | Toelichting | URI | Opmerkingen WvR 22-08-2023
|  | Begindatum | [yyyymmdd] xsd:date | Nee | Datum waarop het fysieke object is geplaatst of geinstalleerd | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Begindatum
|  | Einddatum | [yyyymmdd] xsd:date | Nee | Datum waarop het fysieke object geen onderdeel meer van het fysieke systeem is | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Einddatum
|  | Status functioneren | Buiten gebruik, In aanleg, In gebruik, In ontwerp | Nee |  | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Statusfunctioneren
|  | Leidingorientatie | [gml] geo:gmlLiteral | Nee | Geografische beschrijving van leiding in XY coordinaten, met optioneel Z coordinaten | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Leidingorientatie
|  | Lengte leiding | [m] xsd:decimal | Nee |  | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Lengteleiding
|  | Drukklasse | [bar] | Nee | De maximale druk die de buis van een bepaalde klasse kan weerstaan | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Drukklasse
|  | Verbindingstype | Flensverbinding, Glijverbinding, etc | Nee | De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Verbindingstype
|  | Voegmateriaal | Rubberring, Voegenkit, etc. | Nee | Afdichtingsmateriaal van de buisverbindingen | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Voegmateriaal
|  | Materiaal leiding | Asbestcement, Beton met stalen kern, etc. |  | De bouwstof van de leiding | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Materiaalleiding
|  | Wandruwheid | [mm] xsd:integer | Nee |  | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Wandruwheid
|  | Wandruwheid binnenboven | [mm] xsd:integer | Nee |  | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Wandruwheidbinnenboven
|  | Wandruwheid binnenonder | [mm] xsd:integer | Nee |  | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Wandruwheidbinnenonder
|  | Wanddikte | [mm] xsd:integer | Nee | Dikte van de wand van de constructie | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Wanddikte
|  | Vorm leiding | Rechthoekig, Rond, etc. | Nee | De vorm van de dwarsdoorsnede van de leiding | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Vormleiding
|  | Diameter leiding | [mm] | Nee | De lengte van de middellijn van de cirkel die de binnen- of de buitenzijde van de leidingdoorsnede beschrijft. | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Diameterleiding
|  | Hoogte leiding | [mm] | Nee | De bij het materiaal gebruikelijke aanduiding van de hoogte van een leiding | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Hoogteleiding
|  | Breedte leiding | [mm] | Nee | De bij het materiaal gebruikelijke aanduiding van de breedte van een leiding | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Breedteleiding
|  | Toegankelijk | Alleen toegankelijk voor apparatuur, Niet toegankelijk, Toegankelijk voor mens en apparatuur | Nee | Aanduiding van de toegankelijkheid op basis van constructieve eigenschappen | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Toegankelijk
|  | Revisietekening | Tekeningnummer | Nee | Een tekening die na aanleg is opgesteld en in detail de aangelegde situatie weergeeft | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Revisietekening
|  | Verhoogd risico |  | Nee | In kader WION, er geldt een verhoogd risico bij ontgraven voor deze leiding | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/VerhoogdRisico
|  | Voorzorgsmaatregel |  | Nee | In kader WION, document met bijzondere maatregelen bij ontgraven | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Voorzorgsmaatregel
|  | Wibon thema | Laagspanning (thema), Middenspanning (thema), Riool onder druk (thema), etc | Nee |  | https://data.gwsw.nl/?menu_item=classes&item=../../def/1.6/Basis/Wibonthema
Voorstel
Kenmerk
Wens | Bestaande situatie | Voorstel | Waardetype | Verplicht in dataset? | Toelichting | Discussie / actie
Toevoegen ontwerpdruk | Drukklasse | Druk: |  | Nee | Verschillende typen drukklassen / metingen
|  | Nominale druk (DN) | [bar] | Nee |  |  | waardetype als float?
|  | Ontwerpdruk | [bar] | Nee |  |  | waardetype als float?
|  | Opleveringsdruktest | [bar] | Nee |  |  | waardetype als float?
|  | Testdruk | [bar] | Nee |  |  | waardetype als float?
Toevoegen leverancier | - | Fabrikant |  | Nee | Zegt iets over de oorspronkelijke wanddikte, type voeg, etc.
Toevoegen aanlegdiepte | Aanlegdiepte | - | [gml] geo:gmlLiteral | Nee | Reeds voorzien in Leidingorientatie |  | voorzien in gml coordinaten opbouw, maar is dan niet zo expliciet zoals bob
In geval van calamiteit is het handig afvoerend debiet te weten | - | Lateraal debiet DWA |  | Nee | Goed om optelsom van inprikkers te weten bij afvoer tijdens een calamiteit
In geval van calamiteit is het handig afvoerend debiet te weten | - | Lateraal debiet HWA |  | Nee | Goed om optelsom van inprikkers te weten bij afvoer tijdens een calamiteit
Eigenaarschap |  | Eigenaar |  | Nee | Soms worden leidingen beheerd van andere organisaties, b.v. waterschap beheert leidingen van een gemeente
nadenken over risicoklassen (Thomas & frans) | Verhoogd risico | Risicoklasse |  | Nee | Kenmerk van mechanische leidingen. Gaat nu alleen nog om verhoogd risico bij ontgraven Ja/Nee. Aanpassen naar 'Risicoklasse'? Hoe wil je dat generiek maken dat het nuttig is uit te wisselen? Je kan een leiding wel deel uit laten maken van een risicogebied (met b.v. een dijk, watergang, spoorlijn, etc.) |  | dit is een lastige inderdaad, omdat de beoordeling van een risicoklasse zeer organisatie-afhankelijk is en bovendien mis je de argumentatie van diie beoordeling.
Relining en voorkomen dat je oorspronkelijke gegevens overschrijft | Deelliner | Deelliner |  | Nee | Deelliner bestaat wel, en heeft ook Orientatië maar kan alleen nog worden toegepast op vrijverval leidingen |  | is deze liner anders dan de linings die we al kennen? Hoort ie niet als subtype van lining? Zo ja, dan de orientatie verplaatsen naar supertype Lining
stuk tussenuit halen en vervangen. Ik ben benieuwd waar al onze breuken plaats vonden | - | Reparatieklem |  | Nee | Bestaat nog niet. Bestaande buis vervangen is gewoon nieuw 'buisdeel' |  | is gewoon een puntobject dat onderdeel kan zijn van van een leiding
wandruwheid per materiaal | Wandruwheid | - |  | Nee | Reeds gedekt in Wandruwheid
Restlevensduur | Restlevensduur | Restlevensduur | [yyyy] xsd:gYear | Nee | Restlevensduur als kenmerk, met wijze + datum van inwinning
Minimaal benodigde wanddikte | - | Minimaal benodigde wanddikte | [mm] | Nee | Moet nog toegevoegd worden, obv NEN 3650:2020 |  | dit lijkt me geen kenmerk dat je op instantie niveau wilt vastleggen. Geldt voor de klasse of producttype (dat ding dat je van de fabrikant kunt kopen. Gebruiiken we nog niet iini gwsw maar wordt elders wel gebruikt)
|  | Bovenbelasting | Geen, 0.5*GrafiekII, GrafiekII, GrafiekI | Nee | Aslasten volges NEN 3650-1:2012 Figuur C.16 of https://www.riool.net/applicaties/minimale-wanddikte-voor-persleidingen/toelichting-gebruik-grafieken |  | ik snap deze regel niet. Waarover gaat het precies?
|  | Grondsoort | Veen, klei, zand, etc. | Nee | Reeds bestaand |  | ik snap deze regel niet. Waarover gaat het precies?
BEEL (Richtlijn beoordeling externe effecten leidingen): methode om een risico inschatting te maken | - | - | - | - | Iets specifieker maken
Locatie inprikkers op persleidingen | - | Inprikker |  | Nee | Perceelaansluitpunt heeft al eenpunt, invoer (debiet), vergunningsnummer en lozingseisen. subtype inprikker maken? |  | lijkt me prima
Leidingen door waterkeringen beleggen | Onderdeel van Risicogebied | - |  | Nee | Voorziet Risicogebied al in de behoefte? Kunnen ook b.v. dijken of spoorlijnen omvatten |  | zie opmerkng op regel 40
Wanddikte | Wanddikte | Wanddikte |  | Nee | Wijze van inwinning + datum |  | geen maximaal gemeten?
| - | Oorspronkelijk | [mm] | Nee |  |  | wat betekent 'oorspronkelijk'?
| - | Minimaal gemeten | [mm] | Nee
| - | Gemiddeld gemeten | [mm] | Nee |  |  | welke gemiddelde? Het gemiddelde per metiing? Het gemiddelde in de tijd van min/gem/max?
Persleidingincidenten | - | Persleidingincidenten overnemen |  | Nee | STUIP modellering conform Wouter, Johan en Marinus
Hoeveel leiding is gezakt (b.v. na werkzaamheden) | Leidingoriëntatie | - | [gml] geo:gmlLiteral | Nee | Aan de hand van wijze + datum inwinning zijn verschillende dieptemeters (Z-coordinaten) in de tijd mee te geven
Johan: Missen we coating? | - | Coating |  | Nee | Concept Coating bestaat, maar nog niet toegevoegd aan leidingsegment + buisdeel
Lengte buisdeel | Lengte buisdeel | - | [m] xsd:decimal | Nee | Reeds bestaand
Voegwijdte | - | Voegwijdte | [mm] | Nee | Toevoegen voor beginpunt buisdeel als eindpunt buisdeel |  | wat wordt hier bedoeld?
Hoekverdraaiing | - | Hoekverdraaiing horizontaal | [grd] | Nee | Toevoegen aan buisdeel
|  | Hoekverdraaiing verticaal | [grd] | Nee | Toevoegen aan buisdeel
Y-stuk en andere verbindingsstukken onderdeel van leidingsegement | Y-stuk | Y-stuk |  | Nee | Alle Verbindingsstukken toevoegen als deel van leidingsegment
Missende appendages toevoegen | - | Beluchter |  |  | Appendages aan Mechanische transportleiding toevoegen
Compensator
Mechanische afsluiter